YSSF71/YTSF71型

三相三线/四线多费率电能表

使用说明书

合肥英豪电力设备有限公司

1、概述

电子式三相三线/四线多费率电能表是采用国内外先进的电能计量专用芯片、高性能的CPU、液晶显示器以及SMT工艺制造的电能计量新产品。其特点是根据不同时段对电量分别计量，具有四种费率、八个时段、防窃电、高精度、高可靠性、高过载、低功耗、重量轻等优点。用于尖、峰、平、谷分时计价地区50Hz交流三相有功、无功电能的计量。

本产品采用国家标准GB/T17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》等同国际标准IEC61036：2000及GB/T 15284-2002《多费率电能表 特殊要求》。

电能表可选配红外抄表接口或RS485接口，通过掌上抄表器可方便、准确地抄收电表电量，大大提高抄表效率。通信规约符合DL/T 645-1997《多功能电能表通讯规约》标准。

2、型号规格

2.1 规格型号

| 类 别 | 准确度等级 |  | 参比电压 （V） | 额定电流 In（Imax） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有功 | 无功 |  |  |
| 三相三线 | 0.5 | 2 | 3×100 | 3×1.5(6)A |
| 三相四线 | 0.5 | 2 | 3×220/380 |  |

2.2 仪表常数

- 三相三线：16000imp/kWh  16000imp/kvarh；

- 三相四线：16000imp/kWh  16000imp/kvarh。

3、参数

3．1  基本误差

平衡负载时百分数误差极限

| 电流值 |  | cosφ | sinφ(感性或容性) | 各等级仪表百分数误差极限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 |
| 有 功 | 0.02In≤I<0.05In | 1 | —— | ±1.5 | —— |
|  | 0.05In≤I≤Imax | 1 | —— | ±1.0 | —— |
|  | 0.05In≤I<0.1In | 0.5感性 0.8容性 | —— | ±1.5 | —— |
|  | 0.1In≤I≤Imax | 0.5感性 0.8容性 | —— | ±1.0 | —— |
| 无 功 | 0.02In≤I<0.05 In | —— | 1 | —— | ±2.5 |
|  | 0.05In≤I≤Imax | —— | 1 | —— | ±2.0 |
|  | 0.05In≤I<0.1In | —— | 0.5 | —— | ±2.5 |
|  | 0.1In≤I≤Imax | —— | 0.5 | —— | ±2.0 |

3．2  起动

电能表在额定电压、额定频率、及cosφ=1(或sinφ=1)的条件下，负载电流为0.002In(1级) (或0.003In(2级) )时，电能表应能连续计量电能。

3．3  潜动

当施加115%额定电压，电流回路断开时，在规定的时间内电能表不应产生多于一个的脉冲。

3．4  费率工作参数

费        率： 尖、峰、平、谷4种费率，8个时段。

时钟准确度：≤0.5s/d(23℃)，随温度变化的改变量优于0.1s/(d.℃)。

电池容量（锂电池）：3.6V / 1000mAh。

3．5  电压范围

正常工作电压：0.9~1.1倍额定电压。

极限工作电压：0.7~1.2倍额定电压。

3．6  额定频率：50Hz。

3．7  功耗

电压回路（每相）：≤2W 和10VA

电流回路（每相）：≤1.5VA

3．8  环境条件

正常工作温度：-25℃ ~ +55℃

极限工作温度：-45℃ ~ +60℃

存贮和运输温度：-45℃ ~ +70℃

湿度：年平均湿度≤75%

一年中的30天（以自然方式分布）湿度可达95%，其余时间有时可达85%。

3．9  重量：约1.6kg。

3．10  外形尺寸：247mm×150mm×73mm。

4、工作原理

用户消耗的电能，由电能计量专用芯片对分压器、互感器上的信号取样并进行数字相乘，输出与被测电能成正比的脉冲到CPU，CPU根据时钟及设置的时段，把电量分别记入有功总、尖、峰、平、谷电量和无功总电量。

供电部门可利用专用掌上机上的EIA-RS485接口或红外接口修改密码、设置时段、自动抄表日期、时钟；或通过此掌上机读取电能表上除密码以外的各种信息及对时。红外通信距离不小于4米。掌上机可将数据传给计算机。

5、主要功能

5．1  计量有功总电量、尖电量、峰电量、平电量、谷电量，并储存其数据。

5．2  计量无功总电量，并储存其数据。

5．3  24小时内有可以任意编程的4种费率和8个时段。

5．4  8位LCD显示，显示可按动电能表表面的轮显按钮来依次显示所需显示的参数内容；不按动轮显按钮时，电能表也可自动循环显示，每项数据显示约6秒。（亦可按用户要求设定显示内容）。

- 5  轮显项目依次为：

01--当前日期；		02--当前时间；	03--有功总电量；

04--有功尖电量；	05--有功峰电量；	06--有功平电量；

07--有功谷电量；	08--无功总电量；H00--电能表表号的前6位数； L00--电能表表号后6位数。

- 6  部分显示示意

显示内容			 显示号	   		说明

码                             01    当前日期为2000年1

一天和尚撞一天钟                    月15号；当前为平费率。

- 当前时间为3时13分8

秒；当前为谷费率。

03    电能表有功总电量为

508.18kWh；当前为平

费率。

04    电能表有功尖电量为

100.00kWh；当前为峰

费率。

07    电能表有功谷电量为

130.10kWh；当前为尖

费率；电能表C相失压。

kVArh

- 电能表无功总电量为

69.32kvarh；当前为平费

率。

H00   电能表表号的前六位

数为000000；

L00   电能表表号的后六位数

为000001；即表号为

000000000001共12位。

6、使用方式

三相三线和三相四线型电能表端子座接线如图（1）、图（2）、所示。

该系列三相电能表均具有光耦隔离的电量测试脉冲输出端口如图（3）中的“+”、“-”所示。

3

2

5

7

8

9

10

14

12

11

13

15

16

17

18

23

19

20

22

21

B

C

A

1

P1  P2 有功   无功   测试地

图(1)  经电流、电压互感器接入式

三相三线交流有功电能表接线图

21

22

20

19

23

18

17

16

15

13

11

12

14

N

B

C

A

2

1

3

4

6

5

8

7

10

9

P1  P2 有功   无功   测试地

图(2) 经电流互感器接入式

三相四线交流有功电能表接线图

电能表内部光耦输出

80±20ms

C

e

13(14)

15

图（3）电能测试脉冲输

7、安装

7．1   电能表在出厂前经检验合格，并加铅封，即可安装使用。

7．2   电能表应安装在室内或室外具有防雨能力的电表箱内使用，安装表的底板固定在坚固耐火的墙上。建议安装高度离地面1.8米左右，空气中无腐蚀性气体。

7．3   电能表应按照端子盖上的接线图进行接线，要用铜线或铜接头接入,并一定要拧紧所有接线螺钉。

7．4   电能表安装图如图（4）所示。

图（4）三相三线/三相四线型电能表安装尺寸图